  [image: image2.png]


                             

 PDU测试记录
	测试对象：智能供电控制单元
	组件型号：DAC-02

	测试日期：2019.11.19
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	

	测试任务：
对1台DAC-02型智能供电控制单元进行功能测试，按照电源输出定义对每个接口的输出电压进行测量。

	测试过程：

电源线1根，网线1根，笔记本一台，控制软件一个、万用表一个。
[image: image1.png]\ SEeEsEST - x

[ HESET
u =) k] 4 5 L6 BEREERS
ESMERAR | WREEfE
R gty AR gty
L1 L2 L3 L4
(12vg2a0v) azv) (12vg2a0v) azv)
CEMAEER S ERRBSEEE. 38, Gv470
8, R
L5 L6
(12v) (@4)

FEHEGE





图1-1 测试软件
（1）设备上电，确认PDU与电脑通讯正常后查看指示灯状态。
状态指示：
灰色指示灯：无法连接到设备
红色指示灯：电源已关闭
绿色指示灯：电源已开启
（2）分别对软件L1、L2、L3、L4、L5、L6进行开关控制测试，查看指示灯状态切换，并用万用表测试对应接口电压输出。

	测试结果：

PDU测试正常，指示灯显示准确，软件控制正常，上电、断电响应及时且准确。


第 1 页/共 1页

[image: image2.png]