  [image: image2.png]


                             

 PDU测试记录
	测试对象：智能供电控制单元
	组件型号：DT-PDU-01

	测试日期：2019.07.28
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对9台智能供电控制单元进行功能测试。

	测试过程：

电源线1根，网线1根，笔记本一台，控制软件一个。
[image: image1.png]o GEERIET -

ST
AL A2 A3 A4 AS A6 REEERS
[~ 220VAC 28] DC f#)
ALf1A2 A3FA4
iy A 15 A6
(12v) (24v)
nRaE

EERERSR, EORNER





图1-1 测试软件
依照App底部提示，等待软件与PDU之间的连接。若App长时间无法连接到PDU，请参照如下方法进行检查：
1. 检查PDU电源是否正常
2. 检查PDU设备的IP地址是否与本机IP地址在同一个网关上
3. 检查App同级文件夹中的 “CONFIG”配置文件里的IP地址是否同PDU的IP地址相同
4. 检查网络连接，测试本机能否PING通PDU设备。“Win+R”→输入“cmd”回车→输入“ping ”在ping命令后追加PDU设备的IP地址。
若成功连接到PDU设备，状态指示全部变亮、各个控制开关变为可操作。
状态指示：
灰色指示灯：无法连接到设备
红色指示灯：电源已关闭
绿色指示灯：电源已开启

	测试结果：

9台PDU测试正常，指示灯显示准确，软件控制正常，上电、断电响应及时且准确。



第 1 页/共 1页

[image: image2.png]