返修记录

| 返修对象：智能供电控制单元 | 组件型号：DT-PDU-01 |
| --- | --- |
| 返修日期：2020.09.25 | 测试人员：王心刚 |
| 返修结果：正常 | 检验人员： |
| 返修问题： A4路220VAC在开关关闭后仍继续供电，其他几路开、关控制正常。 |  |
| 返修过程： 公司内复现上述现象，返厂维修。 返厂后未复现描述问题，进行长时间开、关测试，检查内部线路未发现异常，更换A4路的继电器，更换后测试功能皆正常。 |  |
| 返修结果： 更换继电器后公司内测试各路开、关控制功能皆正常，满足使用需求。 设备IP修改为192.168.1.50，并更换对应的合格证和标签。 |  |
| 解决结果： 已解决。 |  |