智能供电分配单元返修记录

| 产品名称：智能供电分配单元 | 返修日期：2022.6.20 |
| --- | --- |
| 规格型号：DT-PDU-01 | 产品序列号：0070A-202008004 |
| 检验人员：刘延林 | 完成日期：2022.6.21 |
| 问题描述： 电源口无输出，指示灯不亮。 |  |
| 问题重现： 正常输入外部220VAC时，电源口无输出，指示灯不亮。 |  |
| 原因分析： 连接的220V补光灯设备存在接触不良导致的短路现象，220VAC电源输入处16A保险丝损坏。 |  |
| 解决方案： 更换新的保险丝。 |  |
| 解决结果： 返修完成。 |  |

签 收 人：

签收时间：

发 货 人：