巡检采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：巡检采集主机 | 型号：GX-3-HS |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392019071527 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2023.02.02 |
| 故障描述：巡检主机CCU控制单元电源输出接口无电压加。 |
| 故障确认：经检测CCU控制单元加电后，确认电源输出接口无电压。 |
| 解决方案：更换电源输出开关 |
| 是否解决：**已解决** |
| 检测人：01 | 日期：2023.02.02 |
| 交货负责人：日期： | 收货负责人：日期： |